Общероссийский Профсоюз образования

# Воронежская областная организация

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Методические рекомендации

по осуществлению профсоюзного

контроля внештатными инспекторами

за соблюдением в образовательных учреждениях законодательных и иных норм по охране труда

(в помощь  председателям первичных профсоюзных организаций и внештатным инспекторам труда образовательных учреждений)

г. Воронеж– 2012г

Настоящие рекомендации предназначены для проведения проверки внештатными инспекторами по охране труда состояния охраны труда образовательных  учреждений.

Утверждено

постановлением Президиума ЦК Профсоюза

работников народного образования и науки РФ

от " 03 "марта 2004г.

Протокол № 21

ПОЛОЖЕНИЕ

о внештатном техническом инспекторе труда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о внештатном техническом инспекторе труда (  в дальнейшем - «внештатный технический инспектор труда») разработано в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,  Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ для реализации общественного контроля.

1.2. Внештатный технический инспектор труда утверждается Президиумом территориального комитета профсоюза и работает на общественных началах под его руководством.

1.3. Внештатный технический инспектор труда является, как правило, старшим уполномоченным по охране труда городской, районной организаций профсоюза или профсоюзного комитета высшего и среднего учебного заведения (в дальнейшем -«профсоюзная организация»), а также других организаций, состоящих на профобслуживании Профсоюза работников народного образования и науки.

1.4. Внештатными техническими инспекторами труда могут быть лица, имеющие высшее или среднее специальное техническое образование со стажем работы не менее 3-х лет в образовательных учреждениях, способные по своим деловым качествам осуществлять общественный контроль за деятельностью администрации образовательных учреждений по созданию здоровых и безопасных условий труда.

1.5. Внештатный технический инспектор труда в своей деятельности взаимодействует с технической инспекцией труда территориальной организации Профсоюза, органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства по охране труда.

1.6. Внештатный технический инспектор труда имеет удостоверение установленного образца.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШТАТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА

2.1. Защита прав и интересов членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда в образовательных учреждениях - основная задача в деятельности внештатного технического  инспектора труда.

2.2. Содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда территориальных организаций Профсоюза в реализации возложенных на них функций и полномочий по осуществлению контроля за соблюдением работодателями и работниками законодательства и иных  нормативно-правовых  актов по охране труда.

2.3. Участие в разработке и внесении предложений в раздел «Охрана труда» районного, городского и территориального Отраслевого соглашения, а также в планы первоочередных мер по совершенствованию охраны труда, разрабатываемыми органами муниципальной исполнительной власти в соответствии с Законом «Об  охране труда» в субъекте РФ.

2.4. Осуществление методического руководства и координации деятельности уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений района, города, высшего и среднего  специального  учебного  заведения.

2.5. Организация и проведение контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением работодателем законных прав и интересов работников

отрасли в области охраны труда и сохранение их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

2.6. Представление интересов членов профсоюза в государственных, муниципальных и общественных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда.

2.7. Содействие в организации обучения уполномоченных лиц по охране труда профкомов, в том числе за счет средств Фонда социального страхования.

2.8. Оказание содействия в организации и проведении в образовательных учреждениях района, города, вузах административно-общественного контроля за состоянием охраны труда и смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

3. ПРАВА ВНЕШТАТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА ТРУДА

3.1. Внештатный технический инспектор труда профсоюзной организации имеет право:

3.1.1. По предъявлению удостоверения установленного образца беспрепятственно посещать образовательные учреждения, находящиеся в профобслуживании территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки.

3.1.2. Выдавать работодателям обязательные к рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда и окружающей среды (приложение № 1).

3.1.3. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ на производственных участках и рабочих местах, если проведение этих работ создает непосредственную угрозу жизни или здоровью работающих, а в необходимых случаях направлять аналогичные требования в государственные органы контроля и надзора.

3.1.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в составе комиссий в целях защиты прав пострадавших.

3.1.5. Обращаться в государственные органы контроля и надзора с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или нормативных требований по охране труда и окружающей среды; сокрытии фактов несчастных случаев, а также не выполняющих представлений технической инспекции труда, уполномоченных по охране труда, предложений совместных комитетов (комиссий) по охране труда.

3.1.6. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию производственных объектов, средств производства и транспортных средств в качестве членов комиссии.

3.1.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушениями законодательства об охране труда.

3.1.8. Принимать участие в разработке территориальных отраслевых соглашений по охране труда, программ по совершенствованию охраны труда.

3.1.9. Проверять состояние условий и охраны труда, выполнение Соглашений по охране труда, мероприятий предусмотренных коллективными договорами, правильность расходования средств, выделяемых на эти цели.

3.1.10. Принимать участие в расследовании случаев отказа работников от выполнения работ при возникновении угрозы их жизни и здоровья.

3.1.11. Проверять правильность и безопасность хранения, транспортировки и применения вредных, ядовитых, огнеопасных, взрывчатых веществ и источников радиоактивных излучений.

3.1.12. Принимать участие в работе комиссий по аттестации рабочих мест по условиям труда в подразделениях повышенной опасности.

3.1.13. Контролировать обеспеченность работников образовательных учреждений санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, спецодеждой и специальной обувью, средствами индивидуальной защиты.

3.1.14. Вносить предложения в отраслевую службу охраны труда, отдельным работодателям, учредителям организаций, учреждений, предприятий отрасли по улучшению условий и охраны труда, финансированию мероприятий по охране труда, а также о применении к должностным лицам мер ответственности за нарушение законодательства об охране труда.

3.1.15. Организовывать обучение профсоюзного актива по вопросам охраны труда и экологической безопасности, оказывать практическую и консультативную помощь.

3.1.16. Получать информацию от руководителей учреждений, организаций, предприятий системы образования о состоянии условий и охраны труда, наличии несчастных случаев и профзаболеваний.

3.1.17. Администрация и соответствующая профсоюзная организация способствуют внештатному техническому инспектору труда в реализации им своих функций, изыскивают возможности поощрения за эффективную работу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ВНЕШТАТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  ИНСПЕКТОРА  ТРУДА

4.1.Основополагающим принципом в работе внештатного технического инспектора труда является обеспечение качественного проведения и объективности результатов обследования образовательного учреждений.

4.2.При выдаче представлений об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, требований о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, требований о приостановке работ, внештатный технический инспектор труда самостоятелен в своих действиях в рамках настоящего Положения и несет полную ответственность за принимаемые решения.

4.3.Жалобы на принятые внештатным техническим инспектором труда профсоюза решения рассматриваются Президиумом территориальной организации профсоюза, утвердившим  его  на эту  должность.

4.4.Деятельность внештатных технических инспекторов труда должна регулярно рассматриваться на заседании Президиума территориального комитета профсоюза.

5. ГАРАНТИИ  ПРАВ  ДЕЯТЕЛЫЮСТИ  ВНЕШТАТНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА  ТРУДА

5.1.Гарантии прав деятельности внештатного технического инспектора труда фиксируются в соглашениях по охране труда, заключаемых между администрацией города, района, соответствующими органами управления образованием и городской, районной организациями профсоюза или в коллективном  договоре  высшего  учебного  заведения:

5.1.1.Оказание территориальной организацией профсоюза содействия в реализации прав  внештатных технических инспекторов труда по осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда;

5.1.2. Принятие мер по выполнению работодателями, должностными лицами представлений внештатных технических инспекторов труда по устранению выявленных нарушений;

5.1.3. Обеспечение за счет средств территориальной организации профсоюза нормативными и справочными документами по охране труда;

5.1.4. Предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка, определенным соответствующим трехсторонним соглашением или коллективным договором;

5.1.5. Обучение по вопросам охраны труда с освобождением на время обучения от основной работы с оплатой времени обучения, исходя из средней заработной платы данного работника.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ  ВНЕШТАТНОГО  ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА  ТРУДА

6.1. В соответствии со ст.ст. 25, 27 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» внештатным техническим инспекторам труда предоставляются следующие социальные гарантии:

6.1.1. Внештатный технический инспектор труда не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного согласия территориальной организации профсоюза;

6.1.2. Внештатный технический инспектор труда может быть материально и морально поощрен из средств районного, городского органа управления образованием, вуза или территориального комитета профсоюза за активную и добросовестную работу по предупреждению производственного травматизма, ему могут быть предоставлены дополнительные гарантии, которые определяются соглашением между администрацией города, района, органом управления образованием и соответствующей организацией профсоюза города и района, а также коллективным договором вуза.

6.1.3. Работодатели и должностные лица учреждений образования несут ответственность за нарушение прав внештатных технических инспекторов труда в порядке, установленном законодательством.

Основные разделы  проверки

состояния условий труда, пожарной безопасности,  электробезопасности, локальных документов по охране труда  и соответствия их нормативным  требованиям.

Общие требования по охране труда в образовательном учреждении:

| № п/п | Перечень проверяемых позиций | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в штатном расписании учреждения ставки (части ставки) специалиста по охране труда. | Ст. 217 ТК РФ. |
| 2. | Наличие должностных функциональных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива, утвержденного руководителем и согласованного с профсоюзной организацией. Или, иметь Положение об организации работы по охране труда и обеспечению образовательного процесса. | Приказ Минобразования РФ № 92 от 27.02.1995 г. |
| 3. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, как по учреждению, так и в структурных подразделениях. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 4. | Приказ о назначении представителей администрации в комиссию (комитет) по охране труда. | Ст. 218 ТК РФ, п. 1.3. рекомендаций по формированию и организации деятельности совместных комиссий по охране труда, утв. постановлением Минтруда РФ от 12.10.1994 г. №64. |
| 5. | Протоколы собрания коллектива (профсоюзной организации) по выборам уполномоченных по охране труда и членов комиссии (комитета) по охране труда. | П.1.3. положения об уполномоченном по охране труда профкома ОУ утв. постановлением Президиума ЦК Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.03.2004 г. |
| 6. | Наличие в разделе «Охрана труда» коллективного договора конкретных обязательств работодателя и профкома по созданию безопасных условий труда. | Ст. 212 ТК РФ. |
| 7. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору ежегодного Соглашения по охране труда с проверкой выполнения мероприятий 2 раза в год с составлением актов. | Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. №11. |
|  | Контроль за исполнением «порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» | приказ 302н МЗСР от 12 апр. 2011 г. |
| 8. | Наличие в качестве приложения к коллективному договору перечня профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | Ст. 213 ТК РФ |
| 9. | Обеспеченность работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. Наличие утвержденного перечня профессий и должностей работников учреждения и нормы выдачи им спецодежды. | Приказ МЗС России от 01.06.09. №290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». |
| 10. | Наличие журнала регистрации, учета и выдачи инструкций по охране труда на все рабочие места и профессии (согласно штатного расписания), с присвоением каждой инструкции порядкового номера. | Постановление Минтруда и соц. развития РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 11. | Инструкции по охране труда для работников образовательного учреждения. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 12. | Журнал регистрации вводного инструктажа. | П. 7.1.1. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 13. | Журналы регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. | П. 7.1.2. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 14. | Приказ (распоряжение) руководителя о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда. | Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 15. | Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда у руководителя, ответственных за охрану труда в учреждении и членов комиссии по проверке знаний по охране труда. | Ст. 225 ТК РФ постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда». |
| 16. | Утвержденный перечень вопросов по проверке знаний требований охраны труда. | Разрабатывается на основе типовых программ обучения. Постановление №1/29. |
| 17. | Протоколы проверки знаний требований охраны труда. | Постановление №1/29. |
| 18. | Контроль за работой по аттестации рабочих мест по условиям труда. | Приказ МЗС №342н от 26.04. 2011 г. |
| 19. | Утвержденный перечень профессий и должностей работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. | Приказ №579 от 20.08.1990 г. Госкомитета СССР по народному образованию. Список производств цехов, общеотраслевых профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, утв. 25.10.1974 г. №2981/п-22. |
|  | Контроль за реализацией Постановления Правительства РФ «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2008 года N 870 |
| 20. | Акты общего технического осмотра зданий и сооружений (оформляются 2 раза в год: весной и осенью). | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, утв. Госстроем СССР от 20.12.1973 г. №279. |
| 21. | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. | «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. №80). |
| 22. | Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. | «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. №80). |

Проверка состояния охраны труда при эксплуатации электрохозяйства

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя о назначении ответственного лица (из числа руководителей и специалистов) за безопасную эксплуатацию электрохозяйства. | П.п. 1.2.3.; 1.2.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6. |
| 2. | Наличие у ответственного за электрохозяйство удостоверения о проверке знаний и присвоения Энергонадзором не менее 4 группы допуска по электробезопасности. | П.п. 1.2.7. ПТЭЭП. |
| 3. | Наличие у электриков удостоверений о присвоении соответствующей группы по электробезопасности. | П.п. 1.4. ПТЭЭП. |
| 4. | Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. | П.п. 1.2.6. ПТЭЭП. |
| 5. | Инструкция по охране труда электрика. Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием. | Постановление Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда». |
| 6. | Утвержденный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования. | Раздел 2.4. межотр. правил по охране труда при эксплуатации установок ПОТ РМ-016-2001, утв. Минтруда РФ от 05.01.2001 г. №3. |
| 7. | Утвержденный руководителем перечень профессий и должностей, работа которых требует присвоения работникам 1 группы по электробезопасности. | П.п. 1.4 . ПТЭЭП. |
| 8. | Проведение обучения персонала на 1 группу допуска по электробезопасности и занесения в журнал по установленной форме. | П.п. 1.1.3.; 1.1.4. ПТЭЭП. |
| 9. | Наличие актов (протоколов) проверки состояния электрооборудования. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 10. | Наличие средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием: диэлектрические перчатки, резиновые коврики, изолированный инструмент, углекислотные или порошковые огнетушители. | П.1.4.5. ПОТ РМ-016-2001. |
| 11. | Наличие надежного закрытия электрощитов. | П.1.3.11. ПОТ РМ-016-2001. |
| 12. | Наличие светорассеивающих устройств на светильниках. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 13. | Хранение содержащих ртуть и вышедших из строя люминисцентных ламп, ламп типа ДРЛ. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 14. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 15. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 16. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 17. | Отсутствие в электрощитовых не калиброванных плавких вставок (жучков). | П.1.4.4. ППБ-01-03 и п. 2.5.5 . ПТЭЭП. |
| 18. | Наличие в столовых, прачечных, туалетах, котельных, гаражах герметичных светильников с плафонами или колпаками. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 19. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не более 50 В. | П.п. 2.12.6. ПТЭЭП. |
| 20. | Протоколы (акты) проверки сопротивления изоляции электропроводов, кабелей и заземляющих устройств. | П.п. 2.12.17; 2.7.13 ПТЭЭП, п. |

Проверка состояния охраны труда в мастерских

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного о назначении ответственного лица за безопасность работ в мастерских. | Приказ Минобразования РФ № 92 от 27.02.1995 г. |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений. | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |
| 4. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников мастерских. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерских с рабочего места мастера. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |
| 6. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции, местной вытяжной вентиляции над газовыми плитами и электроплитами. | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 7. | Наличие заземления у каждого станка и оборудования с электропитанием. | П.1.7.32. Правил устройства электроустановок. |
| 8. | Акты проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП |
| 9. | Наличие защитных, ограждающих и блокирующих устройств на станках и оборудовании (пример: комбинированные фуговально-пильные станки ФПШ-5 должны быть оборудованы кожухом ограждения пильного диска, расклинивающим ножом, противовыбросовым сегментным зубчатым сектором, препятствующему обратному выбросу заготовок, веерным ограждением рабочей части ножевого вала фуговального агрегата, заземляющего устройства). | П.2.1.14 ГОСТ 12.2. 003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. разд. 3.1.; 3.2. ГОСТ 12.2.026. 0.-93 Оборудование дерево-обрабатывающее. |
| 10 | Обеспеченность работников и учащихся спецодеждой и СИЗ в соответствии с нормами. | Ст. 217 ТК РФ СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 11. | Акты проверки освещенности рабочих мест. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 12. | Соответствие температуры воздуха в мастерской нормам (15-17°С). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 14. | Укомплектованность исправным столярным и слесарным рабочим инструментом в соответствии норм и требований техники безопасности. | Положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №169. |
| 15. | Наличие на дверцах электрощитов, распределительных устройствах порядкового номера щита, подаваемого на него напряжения и однолинейной схемы электроснабжения. | П.п. 2.12.17.; 2.2.21; 1.5.18. ПТЭЭП. |
| 16. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики резиновые, перчатки, индикаторы тока). | П.п. 1.2.1. ПТЭЭП. |
| 17. | Наличие и исправность средств пожаротушения. |  |
| 18. | Наличие умывальника, полотенец или заменяющих их устройств. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 19. | Наличие защитных сеток на слесарных верстаках с ячейками не более 3мм, для защиты учащихся при рубке металла. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 20. | Ограждение отопительных приборов съемными деревянными решетками. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 21. | Наличие безопасных проходов между оборудованием – не менее 1м. Расстояние между слесарными верстаками – не менее 100 см. | СанПин 2.4.2. 2821-10. положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №169. |

Проверка состояния охраны труда в кабинетах информатики

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию кабинета информатики. |  |
| 2. | Приказ о присвоении соответствующей группы по электробезопасности работникам мастерских. | П.п. 1.4.4. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 3. | Наличие инструкций по охране труда. |  |
| 4. | Наличие журналов и проведение своевременных инструктажей по охране труда. | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |
| 5. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП |
| 6. | Акты проверки освещенности рабочих мест (Освещенность на поверхности столов должна быть 300-500 лк). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 7. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 8. | Соответствие нормы температуры и влажности воздуха в мастерской помещении (19-21°С/ 55-62%). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 9. | Оборудование окон светорегулирующими устройствами (жалюзи, занавески и др.). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 10. | Соответствие нормам площади помещения на одно рабочее место (4,6-6,0 кв. м.). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 12. | Прохождение периодического медосмотра лицами, работающими на ПЭВЭМ более 50% рабочего времени. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 13. | Соответствие нормам время непрерывной работы на ПЭВЭМ (для работников 1 час). | СанПин 2.4.2. 2821-10. |
| 14. | Соответствие рабочей мебели для пользователей ПЭВМ. | СанПин 2.4.2. 2821-10. |

Проверка состояния охраны труда в столовых

| № п/п |  | Наименование проверяемой позиции |  | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию столовой. | П. 1.3. ГОСТ 12.0.004-90. |  |
| 2. | Протокол проверки знаний по охране труда ответственного лица. |  | П. 5.8. ГОСТ 12.0.004-90. |  |
| 3. | Приказ о присвоении работникам столовой 1-ой группы по электробезопасности. |  | П.п. 1.4.3.; 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |  |
| 4. | Наличие инструкций по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудовании, инструментов, приспособлений |  | Разрабатываются руководителями структурных подразделений в соответствии с мет. Рекомендациями, утв. постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002 г. |  |
| 5. | Журналы инструктажей и протоколы проверки знаний по охране труда работников столовой. |  | П. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. ГОСТ 12.0.004-90г. «ССБТ, Организация обучения по безопасности труда». |  |
| 6. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения столовой с рабочего места. |  | (Аналогия) положение об учебных мастерских, утв. приказом Минпросса СССР от 28.07.1986 г. №160. |  |
| 7. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. |  | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2. 2821-10. |  |
| 8. | Наличие заземления оборудования. |  | П. 1.7.32 правил устройства электроустановок. |  |
| 9. | Акты проверки состояния электрооборудования, сопротивления изоляции и заземления. |  | П.п. 2.12.17. ПТЭЭП |  |
| 10. | Наличие и исправность защитных и блокирующих устройств на оборудовании. |  | П. 2.1.14. ГОСТ 12.2.003-91. |  |
| 11. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях. |  | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |  |
| 12. | Наличие диэлектрических средств защиты (коврики на полу около электроприборов и оборудования, деревянных решеток у моечных ванн). |  | П.п. 1.2.2; 1.7.3. ПТЭЭП |  |
| 13. | Надежность закрытия электрощитов. |  | П. 1.3.11 межотраслевых правил. |  |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. |  | П. 112.6. ПТЭЭП. |  |
| 15. | Соответствие нормам ширины безопасных проходов (между оборудованием – не менее 1,2 м., между стеной и оборудованием – не менее 1 м.). |  | СанПин 2.4.2. 2821-10. |  |
| 16. | Наличие средств пожаротушения и аптечек. |  | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |  |
| 17. | Обеспеченность работников столовой спецодеждой. |  | ст. 217 ТК РФ СанПин 2.4.2. 2821-10. |  |

Проверка состояния охраны труда при эксплуатации

котельных

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию котельной. | п. 8.2. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. (ПУиБЭК). |
| 2. | Наличие у ответственного лица и работников котельной удостоверений об аттестации органами Госнадзора. | п.8.2. ПУиБЭК. |
| 3. | Инструкции по безопасному обслуживанию котельной, по оказанию доврачебной помощи. | п.8.10. ПУиБЭК. |
| 4. | Журнал инструктажа и протоколы проверки знаний по охране труда работников котельной. | приложения №№ 1,6 к ГОСТ 12.0.004-90. |
| 5. | Обеспеченность работников котельной спецодеждой в соответствии с утвержденными нормами. | ст. 221 ТК РФ |
| 6. | Наличие средств пожаротушения, аптечки. | п. 4.25 ПУиБЭК |
| 7. | Паспорт и инструкция завода – изготовителя на каждый котел. | п. 3.19, п.8.4 ПУиБЭК |
| 8. | Журнал приема и сдачи смен котельной. | п.8.13 ПУиБЭК |
| 9. | Акт приемки котельной в эксплуатацию. | разд.10 ПУиБЭК. |
| 10. | Документы о техническом освидетельствовании котлов. | разд. 9 ПУиБЭК |
| 11. | Схема трубопроводов с указанием вентилей и задвижек. | п.8.10. ПУиБЭК |
| 12. | Ограждения муфт, соединяющих электромоторы с насосами. | ГОСТ12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |
| 13. | Состояние тепловой изоляции котлов и трубопроводов горячей воды. | п.2.7. ПУиБЭК |
| 14. | Наличие предохранительных клапанов на котлах и актов их проверки. | разд.5.2. ПУиБЭК |
| 15. | Наличие водоуказательных приборов на котлах. | разд. 5.3. ПУиБЭК |
| 16. | Наличие на котле манометра с отметкой предельного рабочего давления. | разд.5.4. ПУиБЭК |
| 17. | Наличие термометра на трубопроводе горячей воды. | разд. 5.5. ПУиБЭК |
| 18. | Наличие автоматики безопасности котлов, работающих на жидком и газообразном топливах. | разд.5.8. ПУиБЭК |
| 19. | Эффективность работы приточно- вытяжной вентиляции, освещения в котельной. | п.4.26. ПУиБЭК |
| 20. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и выключателях. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 21. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках. | п.2.12.6. ПЭЭП |
| 22. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50 в. | п.2.12.6. ПЭЭП |
| 23. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов. | П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" |
| 24. | Акты (протоколы) проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений. (Проверка осуществляется не реже 1 раза в 3 года). | п.2.12.17. ПЭЭП |

Состояние охраны труда в котельной.

1. Наличие инструкции по охране труда.

2. Наличие у кочегаров (операторов) удостоверений на право обслуживания и работы на водогрейных котлах.

3. Наличие графика работы кочегаров (операторов), утвержденного руководителем образовательного учреждения.

4. Наличие и ведение сменного журнала кочегаров (операторов).

5. Наличие на передней стенке котла, в зоне нахождения кочегара (оператора) таблички с описанием последовательности действий при возникновении опасных и аварийных ситуаций.

6. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной.

7. Укомплектованность котлов и систем отопления исправной арматурой и контрольно-измерительными приборами (вентилями, задвижками, предохранительными клапанами, манометрами, термометрами).

8. Проведение ежегодной проверки контрольно-измерительных приборов. Наличие на циферблатах манометров красной черты, указывающей предельно-допустимое давление.

9. Состояние электропроводки и светильников, освещенность рабочих мест. Электропровода не должны иметь нарушений изоляции, не допускается наличие оголенных проводов и контактов. Магнитные пускатели должны быть закрыты крышками. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью, а также нестандартными и самодельными приборами. Светильники должны иметь закрытые плафоны и не реже двух раз в месяц протираться от пыли.

10. Наличие защитного ограждения соединительных муфт электродвигателей и водонасосов.

11. Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройствах.

12. Техническое и санитарное состояние помещений котельной, обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности, обеспечение проходов шириной не менее 0,8 м.

13. Организация хранения запаса топлива. Запас топлива должен храниться под навесом не ближе 10 м от котельной и других зданий. Не допускается образование подкопа в месте забора топлива. В помещении котельной допускается хранение запаса топлива не более суточной потребности.

14. Наличие и исправность понижающего 12-вольтового трансформатора и 12-вольтовой переносной лампы, а также электрического фонаря.

15. Наличие и укомплектованность медаптечки. Медаптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медицинскими, перевязочными материалами и противоожоговыми средствами, которые заносятся в опись, находящейся в медаптечке. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения.

16. Санитарное состояние душевых (умывальных), туалетных, комнат для отдыха кочегаров (операторов). Наличие в душевых герметичных светильников, индивидуальных смесителей холодной и горячей воды с душевой сеткой, деревянных решеток на полу. Наличие в туалетных санитарных приборов и их исправность.

17. Наличие металлического ящика с крышкой на ножках для выгребания золы и шлака из котлов.

18. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения(в котельной на каждые 2 котла должен быть огнетушитель, а также ящик с песком и лопатой).

19. Наличие и состояние спецодежды и индивидуальных средств защиты (каждому кочегару (оператору) выдаются бесплатно: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, очки защитные, респиратор или противогаз).

Состояние пожарной безопасности.

1. Наличие приказа руководителя о противопожарном режиме в образовательном учреждении.

(Приказ издается ежегодно, в котором определяются: места и допустимое количество хранения лаков, красок, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей; порядок уборки помещений, горючих отходов и пыли; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия при обнаружении пожара; порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, (Л также назначены ответственные за их проведение; ответственные за пожарную безопасность зданий и отдельных помещений).

2. Наличие инструкции по пожарной безопасности. (В инструкции отражается: порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов; порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок действий при пожаре и обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей из здания при пожаре).

3. Наличие планов эвакуации.

(План эвакуации оформляется на каждый этаж здания, утверждается руководителем образовательного учреждения, подписывается лицом, ответственным за пожарную безопасность и должен содержат текстовую часть и схему этажа, на которой наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. План вывешивается на видном месте и должен свое временно пересматриваться с учетом изменяющихся условий).

4. Наличие противопожарного уголка.

(В уголке должны быть вывешены плакаты по мерам пожарной безопасности, инструкция по пожарной безопасности, список добро вольной пожарной дружины с их обязанностями при пожаре).

5. Наличие и укомплектованность внутренних пожарных кранов. (Внутренние пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами с присоединенными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые пломбируются. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом должны быть резиновые уплотнительные прокладки. На дверце шкафа должен быть нанесен буквенный индекс с по рядковым номером и номер телефона ближайшей пожарной части).

6. Своевременность технического обслуживания и проверка работоспособности внутренних пожарных кранов.

(Внутренние пожарные краны не реже двух раз в год (весной и осенью, должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды, для чего выбирают два наиболее удаленных выше всех расположенных пожарных крана, раскатывают пожарные рукава и полностью открывают вентили. Длина компактной струи должна быть не менее 17 м. После этого пожарные рукава просушивают и перекатывают на новую складку. Остальные пожарные рукава должны перекатываться на новую складку также не реже двух раз в год. О результатах технического обслуживания и проверке работоспособности составляется акт).

7. Наличие указателей пожарных гидрантов.

(У пожарных гидрантов и на стене здания должны быть установлены соответствующие указатели, на которых четко наносятся цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, проверяться не реже двух раз в год на водоотдачу с составлением акта, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда).

8. Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки.

(Здания и помещения образовательного учреждения должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами. Химические пенные огнетушители должны перезаряжаться ежегодно. Углекислотные огнетушители должны проверяться не реже одного раза в 2 года путем взвешивания (допустимая утечка углекислого газа не должна превышать 80 гр. в течение года). Баллон углекислотного огнетушителя должен подвергаться гидравлическим испытаниям один раз в 5 лет. Порошковые огнетушители должны проходить освидетельствование на зарядных станциях один раз в 2 года. На корпусе огнетушителей наносится порядковый номер белой краской, а также должны быть таблички с указанием даты их проверки или перезарядки, веса заряда и росписи ответственного лица. Все первичные средства пожаротушения должны быть зарегистрированы в журнале учета первичных средств пожаротушения).

9. Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

(Автоматическая пожарная сигнализация устанавливается в кабинетах и лаборантских химии, физики, биологии, учебных мастерских, кабинетах обслуживающих видов труда, кабинетах ОБЖ, радиоузлах, технических средств обучения, инвентарных для хранения технических средств и аппаратуры, раздевальных, снарядных при спортивных залах, комнатах инструктора и хранения мелкого спортивного инвентаря, актовых залах, киноаппаратных, обеденных залах, помещениях для групп продленного дня с инвентарной, библиотеках, канцеляриях, учительских, комнатах технического персонала с хозяйственной кладовой, кладовых сухих продуктов, бельевых, гладильных. Автоматическая пожарная сигнализация должна постоянно находиться во включенном состоянии и ежегодно проверяться на работоспособность с составлением акта).

10. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц.

(Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами. Выходные двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания. Все эвакуационные выходы должны быть оборудованы легко открывающимися запорами и не забиваться гвоздями. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности).

11. Состояние чердачных помещений. (Двери или люки чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях или люках чердачных помещений должны быть надписи, определяющие место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии. В чердачных помещениях не должна производить сушка белья и устраиваться склады. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом должна производиться не реже одного раза в 3 года с составлением акта. Проверка со стояния огнезащитной обработки должна проводиться один раз в 6 месяцев с составлением акта).

12. Хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей.

(Краски, лаки, растворители и другие легковоспламеняющиеся. жидкости должны храниться в отдельных зданиях, складах).

13. Содержание территории образовательного учреждения. (Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Сжигание мусора на территории запрещается, он должен собираться и вывозиться).

Состояние охраны труда на территории образовательного учреждения.

1. Состояние ограждения земельного участка образовательного учреждения. (Земельный участок должен иметь ограждение высотой не менее 1,5 м. для школ и профучилищ и не менее 1,6 м. для дошкольных образовательных учреждений и вдоль него — зеленые насаждения).

2. Наличие освещения территории образовательного учреждения. (На территории должны быть освещены пешеходные дорожки, входные двери, игровые и спортивные площадки с подводкой электропитания к столбам подземным кабелем. Дверцы коммутационных люков на бетонных столбах должны быть постоянно закрыты).

3. Озеленение территории образовательного учреждения. (Площадь озеленения земельного участка должна быть не мене 50% территории участка. На территории не должно быть деревьев сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также колю чих кустарников. Деревья должны быть посажены не ближе 15 м, и кустарники не ближе 5 м. от здания).

4. Содержание территории образовательного учреждения. ! (Подходы к зданию не менее чем за 100м., въезды и входы на участок, проезды и дорожки должны иметь твердое покрытие. В летнее время вес участок за 1-2 часа до прихода детей должен ежедневно убираться, трава, цветы, кустарники, игровые площадки и дорожки поливаться водой. В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц должны ежедневно очищаться от снега и льда, а также посыпаться песком. Мусор должен систематически вывозиться с территории учреждения, сжигать его на территории запрещается. В дошкольных образовательных учреждения смена песка в песочных ящиках должна проводиться не реже одного раза месяц и на ночь песочные ящики должны закрываться крышками. Хозяйственная площадка должна быть изолирована от остальных зон, располагаться вблизи пищеблока, теть твердое покрытие и отдельный въезд улицы. Мусоросборники должны закрываться крышками и размещаться под навесом не ближе 25 м. от здания. Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны иметь ограждение).

5. Состояние оборудования игровых и спортивных площадок;

(Оборудование игровых и спортивных площадок должно быть исправно, надежно установлено и прочно закреплено).

6. Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостока сосулек, нависающего льда и снега.

Состояние охраны труда в кабинете химии.

Правила техники безопасности для кабинетов химии общеобразовательных школ от 19.07.87 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 34, 1987 г.

1. Наличие инструкций по охране труда.

(В кабинете должны быть инструкции по охране труда при работе в кабинете химии, при проведении демонстрационных опытов, при проведении лабораторных опытов и практических занятий, которые утверждаются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет).

2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете химии.

3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа по охране труда.

(Журнал оформляется при проведении с учащимися кружковой работы или факультативных занятий).

4. Наличие и укомплектованность медаптечки. (Медаптечка должна быть укомплектована в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов химии, в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

5. Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете. (Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4,5 и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа — 15%, 5 группа — 75%, 6 группа — 10%. Столы должны иметь покрытие, устойчивое к слабым растворам кислот и щелочей, и надежно прикрепляться к полу. Ученические столы и стулья должны иметь цветовую маркировку: группы 4 — красную, группы 5 — зеленую, группы б — голубую. На нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносится обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста учащихся (в знаменателе). Расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом должно быть не менее 80 см.).

6. Соблюдение нормы освещенности в кабинете. (Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах — 300 лк. (20 Вт/кв. м.), при лампах накаливания — 150 лк. (48Вт/кв.м.).

7. Организация хранения химреактивов.

(Реактивы 7-й группы хранятся отдельно в сейфе, ключи от которого должны быть у руководителя образовательного учреждения и заве дующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа должна быть утвержденная приказом руководителя образовательного учреждение опись химреактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс и объемов. Реактивы 2-й и 5-й групп хранятся в лаборантской в шкафу под замком. Реактивы 6-й группы хранятся в лаборантской в шкафу под замком отдельно от реактивов 4-й и 5-й групп. Реактивы 8-й группы разрешается размещать рядом с реактивами 2-й, 5-й и 6-й групп. Во всех шкафах должна быть опись реактивов. На таре с реактивами должны быть этикетки с названием реактивов и его химической формулой. При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должна быть дополнительная (ниже основной) этикетка с надписью: “Огнеопасно” (красная), “Яд” (желтая), “Взрывоопасно” (голубая), “Беречь от воды” (зеленая). На этикетках реактивов проставляется арабской цифрой номер группы хранения вещества. Запрещено использовать следующие реактивы: калий металлический, калия хлорат, кислота бромоводородная, кислота йодоводородная, кислота плавиковая, натрия пероксид, нитробензол, оксид ртути, сульфат ртути, свинца нитрат, стронция нитрат).

8. Организация хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

(Сосуды с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (реактивы 4-й группы) должны размещаться в переносном металлическом ящике с верхним расположением крышки, в которой должно быть 6 отверстий диаметром 10 мм. Ящик должен иметь сбоку металлические ручки, окрашивается светлой краской и на крышке наносится знак безопасности “Огнеопасно”. На дно ящика насыпается песок слоем не менее 5 см. или укладывается листовой асбест слоем 1 см.).

9.Наличие и исправность вытяжного шкафа.

(Шкаф должен быть оборудован эффективной вытяжной вентиляцией и внутри облицован легко моющимся химически стойким покрытием. Рабочая поверхность шкафа должна иметь бортик для предотвращения растекания случайно разлитого раствора кислоты или щелочи).

10. Оборудование одного из водопроводных кранов съемным шлангом с насадкой для смыва с кожи едких химических веществ, другого крана — резиновой трубкой с насадкой для промывания глаз.

11. Наличие закрывающегося стеклянного сосуда вместимостью не менее 3 л. для сбора отработанных растворов.

12. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. (В кабинете должно быть два огнетушителя, закрывающийся крышкой ящик с песком вместимостью 50 куб.дм., укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг. песка, две накидки из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8м. и 0,5х0,5 м.).

13. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты. (Учитель (преподаватель) и лаборант должны быть обеспечены патом хлопчатобумажным, фартуком из химически стойкого материала полностью закрытыми защитными очками и резиновыми перчатками).

Состояние охраны труда в кабинете физики.

Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ от 27.12.82 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 17, 1983 г.).

Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете физики.

1. Наличие инструкций по охране труда.

(В кабинете должны быть инструкции по охране труда при работе в кабинете физики, при проведении демонстрационных опытов, при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума, которые утверждаются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет

2. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа по охране труда.

(Журнал оформляется при проведении с учащимися кружковой работы или факультативных занятий).

3. Наличие и укомплектованность медаптечки. (Медаптечка должна быть укомплектована в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики, в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

4. Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете. (Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4,5 и 6 ростовых групп в следующем соотношении: 4 группа — 30%, 5 группа — 60%, 6 группа — 10%. Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Демонстрационный стол должен быть установлен на подиуме высотой 10-20 см. на расстоянии не менее 1 м. от классной доски. Расстояние между передним краем подиума и передними ученическими столами должно быть не менее 80 см. Расстояние от наружной и внутренней стен до столов учащихся должно быть не менее 0,5 м.).

5. Оборудование радиаторов и трубопроводов отопительной системы диэлектрическим (деревянным) ограждением.

6. Величина напряжения, подаваемого на рабочие столы учащихся.

(Подаваемое напряжение должно быть не более 42 В переменного и не более 110 В постоянного тока).

7. Соблюдение нормы освещенности в кабинете. (Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах—300 лк.(20Вт/кв.м.), при лампах накаливания—150 лк. (48Вт/кв.м.).

8. Состояние щитов электроснабжения.

(Корпуса электрощитов должны быть заземлены медным или алюминиевым проводником сечением не менее 4 кв. мм. Электроизмерительные приборы, органы управления должны быть целы и исправны).

9. Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию.

(В кабинете запрещается применять: металлическую ртуть и приборы с содержанием ртути, генераторы УВЧ на октальных лампах, индукционные катушки ИВ-50, ИВ-100, приборы для демонстрации электроискровой обработки металлов, выпрямители алюминиевые, катушки Томсона, эвдиометры ЭВД, фотореле на фотосопротивлениях, парообразователи металлические, приборы для определения коэффициента линейного расширения металлов, электронагревательные приборы с открытой спиралью на напряжение переменного тока более 42 В).

10. Обработка штор затемнения в кабинете огнезащитным составом.

11. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. (В кабинете должен быть химический пенный и углекислотный или порошковый огнетушители, ящик с песком, укомплектованной coвком, плотная мешковина, пропитанная огнезащитным составом).

12. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты. (В кабинете должно быть: диэлектрические перчатки, которые испытываются один раз в б месяцев; инструмент с изолированными ручками, который испытывается один раз в год; указатель напряжения, который испытывается один раз в год; диэлектрический резиновый коврик, который ежегодно подвергается внешнему осмотру).

Состояние охраны труда в кабинете биологии.

Правила по технике безопасности при изучении биологии в общеобразовательных школах от 18.03.80 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 30, 1981г.).

1. Наличие инструкций по охране труда.

(В кабинете должны быть инструкции по охране труда при работе в кабинете биологии, при проведении демонстрационных опытов, при проведении лабораторных и практических работ, при работе на учебно-опытном участке, при проведении экскурсий по биологии).

2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в кабинете биологии.

3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда. (Журнал оформляется при проведении с учащимися кружковой работы или факультативных занятий).

4. Наличие и укомплектованность медаптечки. (Медаптечка должна быть укомплектована в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности при изучении биологии в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

5. Укомплектованность и расстановка мебели в кабинете. (Кабинет комплектуется столами ученическими и стульями 4,5 и 6 постовых групп в следующем соотношении: 4 группа — 30%, 5 группа — 60%, 6 группа — 10%). Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку по ростовым группам. Расстояние между передними столами учащихся и демонстрационным столом должно составлять не менее 80 см., удаленность последнего места учащихся от классной доски — не более 10м.).

6. Соблюдение нормы освещенности в кабинете. (Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах — 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при лампах накаливания — 150 лк. (48Вт/кв.м.).

7. Отсутствие в кабинете растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, молочай и пр.), а также колючих растений.

8. Организация хранения стеклянной посуды, колющего и режущего инструмента.

(Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты должны храниться в запертых на замки с глухими дверными створками без стекол шкафах).

9. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. (В кабинете должен быть огнетушитель, ящик с песком, укомплектованный совком).

Состояние охраны труда в спортивном зале.

Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах от 19.04.79 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 10, 1980 г.).

1. Наличие инструкций по охране труда.

(В спортивном зале должны быть инструкции по охране труда при занятиях гимнастикой, при занятиях легкой атлетикой, при проведении занятий по лыжам, при проведении занятия по спортивным и подвижным играм, при проведении соревнований, которые утверждаются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5лет).

2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале.

3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа учащихся по охране труда.

(Журнал оформляется при занятиях учащихся в спортивных секциях и кружках).

4. Наличие и укомплектованность медаптечки.

(Медаптечка должна быть укомплектована в соответствии с разделом IV Правил безопасности занятий по физической культуре и спорту, в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

5. Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных Устройств. (Испытание спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись их результатов в специальном журнале про изводится перед началом нового учебного года).

6. Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале. (Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах — 200 лк. (13 Вт/кв.м.), при лампах накаливания — 1лк. (32 Вт/кв.м.).

7. Наличие защитного ограждения окон и светильников ударов мячом.

8. Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также огражден выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м.

9. Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легкооткрывающимся запором.

10. Состояние спортивных снарядов и оборудования. (В узлах и сочленениях спортивных снарядов не должно быт люфтов, качаний, прогибов. Жерди брусьев не должны иметь трещин и сколов. Гриф перекладины должен быть зачищен и не иметь ржавчины. Обшивка коня, козла и гимнастических матов не должна быть порвана., Наполнительный материал матов должен быть равномерно распределен по всей поверхности).

11. Состояние полов в спортивном зале. (Пол спортивного зала должен быть упругим, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхности окрашенную эмульсионной или силикатной краской).

12. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. (Температура воздуха в спортивном зале должна быть 15-17° С, в раздевальных — 19-23° С, в душевых — 25° С. Влажная уборка спортивного зала должна проводиться не менее двух раз в день, выколачивание матов на открытом воздухе не реже одного раза в неделю. Спортивный зал перед началом занятий, после каждого урока и в конце рабочего дня должен тщательно проветриваться).

13. Санитарное состояние раздевальных, туалетных и душевых помещений. Оборудование раздевальных крючками (шкафами) и скамейками для раздевания, душевых — индивидуальными смесителя ми холодной и горячей воды, решетками для мытья.

Состояние охраны труда в помещениях дошкольных образовательных учреждений.

1. Наличие инструкций по охране труда.

(Инструкции по охране труда должны быть на всех рабочих местах, которые утверждаются руководителем дошкольного образу образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет).

2. Соблюдение санитарно-гигиенических правил. (Температура воздуха в помещениях должна быть в пределах установленных норм. Для контроля температуры воздуха в групповых и спальных помещениях должны быть комнатные термометры. Относительная влажность воздуха должна быть 40-55 %. Уборка помещений должна проводиться ежедневно влажным способом при открытых окнах или фрамугах. Полы следует мыть не менее двух раз в день. Детские шкафчики для одежды ежедневно протираются и один раз в неделю моются. Влажная уборка помещений должна проводиться с применением моющих средств. Полы в туалетных комнатах моются 2 раза в день с применением моющих средств. Уборочный инвентарь для туалета должен иметь сигнальную маркировку ярким цветом и храниться в туалетной комнате в специальном шкафу отдельно от другого уборочного инвентаря. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи. Ежедневно горячей водой мылом протираются стулья).

3. Содержание детских игрушек.

(Вновь приобретаемые детские игрушки перед поступлением в групповые должны мыться в течение 15 мин, проточной водой с температурой 37° С. В дальнейшем игрушки в 1-й группе раннего возраста должны мыться 2 раза в день горячей водой, щеткой, мылом и 2 % раствором питьевой соды, затем промываться проточной водой и просушиваться. Игрушки для детей более старшего возраста моются ежедневно в конце дня. Мягконабивные игрушки ежедневно в конце дня должны т зинфицироваться бактерицидными лампами в течение 30 мин., установленными на расстоянии 25 см. от игрушек).

4. Наличие и содержание медаптечек.

(В каждой групповой комнате должна быть медаптечка, укомплектованная необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными средствами, которые заносятся в опись. На дверце медаптечки должен быть написан адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Медаптечки должны размещаться в месте, недоступном детям).

5. Состояние внутренних дверей.

(Внутренние двери, имеющие частичное остекление, должны быть закрыты с обоих сторон ограждением (рейчатым экраном) на уровне роста ребенка.

6. Состояние ограждения лестниц.

(Высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,3 м., а высота поручней для детей у стен лестничной клетки — 0,5 м. В ограждении лестниц вертикальные элементы располагаются с просветом не более 10 см, горизонтальные элементы в ограждениях лестниц не допускаются).

7. Состояние полов.

(Полы в помещениях групповых, игральных, спален, медицинских помещений, изолятора, коридора должны быть дощатые, паркетные или покрытые линолеумом. В помещениях групповых и игральных, размещаемых на первом этаже, полы должны быть отапливаемыми).

8. Соблюдение нормы освещенности.

(Наименьшая освещенность в групповых комнатах, залах для музыкальных и гимнастических занятий должна быть: при люминесцентных лампах 200 лк. (13 Вт/кв.м.), при лампах накаливания — 100 лк. (32 Вт/кв.м.). В помещениях для обучения 6-летних детей уровень освещенности должен быть: при люминесцентных лампах — 300 лк.(20 Вт/кв.м.), при лампах накаливания — 150 лк. (48 Вт/кв.м.).

9. Наличие ограждения отопительных приборов съемными деревянными решетками.

(Не допускается ограждение из древесностружечных плит).

10. Маркировка детской мебели.

(Детская мебель должна иметь цветовою маркировку по ростовым: группа А — белую, группа Б — зеленую, группа В — голубую, группа Г — оранжевую, группа Д — желтую, группа Ж — красную. Кроме того, на нижних поверхностях крышек столов и сидений стульев наносится обозначение группы мебели (в числителе) и диапазон роста детей (в знаменателе).

11. Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам.

12. Расстановка кроватей в спальных помещениях. (При расстановке кроватей необходимо соблюдать следующие расстояния: между кроватями и наружной стеной — 60 см., между изголовьями кроватей — 20 см., проходы между рядами кроватей —100 см.).

13. Организация проветривания помещений.

(В помещениях игральных, групповых и спальных должно быть обеспечено естественное сквозное или угловое проветривание, которое проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 мин, до возвращения детей в групповые. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не менее двух раз в день).

Состояние охраны труда в прачечной.

1. Наличие инструкций по охране труда. (Инструкции по охране труда должны быть на всех рабочих местах, которые утверждаются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматриваются не реже одного раза в 5 лет).

2. Наличие и исправность стандартных светильников. (Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки).

3. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. (Медаптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными средствами, которые заносятся в опись. На дверце медаптечки или рядом с ней должна быть краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

4. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции,

5. Наличие заземления электрических стиральных машин, ванн для замачивания белья и исправность отключающих устройств.

6. Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин.

7. Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств.

8. Состояние покрытия пола. (Пол должен быть влагостойким, ровным, но нескользким. В полу должен быть предусмотрен слив воды в канализационную систему),

9. Наличие и состояние спецодежды и спецобуви. (Работники прачечной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными, резиновыми перчатками и резиновыми сапогами, а также колпаками или косынками).

Состояние охраны труда в гладильной.

1. Наличие инструкции по охране труда.

(В гладильной должна быть инструкция по охране труда при боте с электрическим утюгом, которая утверждается руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и пересматривается не реже одного раза в 5 лет).

2. Наличие и укомплектованность медаптечки. (Медаптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медицинскими, перевязочными и противоожоговыми средствами, которые заносятся в опись. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения).

3. Состояние электрических приборов. (Электроутюги должны иметь электрические шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов).

4. Наличие термостойких подставок для электрических утюгов.

5. Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около рабочих мест для глажения.

6.Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток.

7. Наличие и состояние спецодежды.

(Работники гладильной должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными и косынками или колпаками).

8. Наличие и исправность огнетушителя.

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА 1-ТИ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ВНЕШТАТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА

__________________________________________________________________

районная/ городская организация

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	№____от	«__»_______20__г.

об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране труда, окружающей среды

Кому:

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)

Копия:

__________________________ – председателю профсоюзного комитета

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений | Сроки устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Управление охраной труда |  |
| 1. | Форма журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками не соответствует требованиям Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, утвержденного приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.1990 г. № 639. |  |
| 2. | Не заведен журнал регистрации несчастных случаев на производстве (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве», и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях). |  |
| 3. | Не определена и документально не оформлена Программа улучшения условий и охраны труда (п. 4.3.4.1. ГОСТ Р 12.0.006-2002. «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (с изменениями от 26.06.2003 г.)) |  |
| 4. | Не обеспечена разработка, внедрение и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с установленными требованиями (п. 4.1.1. ГОСТ Р 12.0.006-2002. «ССБТ. Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (с изменениями от 26.06.2003 г.). |  |
| 5. | Не создан уголок охраны труда (п. 5. постановления Минтруда РФ от 17.01.2001 г. №7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда»). |  |
| 6. | Не разработаны и на видных местах не вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (п. 16. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме"). |  |
| 7. | Комиссия по охране труда создана не в соответствие с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 г. №413 «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». |  |
| 8. | Журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте по охране труда не оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». |  |
| 9. | В недостаточном количестве разработаны и утверждены инструкции по охране труда по профессиям, видам работ и мероприятиям (ст. 212 Трудового кодекса РФ, «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. №80). |  |
| 10. | Техническому персоналу при работах, связанных с загрязнением, не выдаются смывающие и обезвреживающие средства согласно нормам (ст. 212 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 4.07.2003 г. №45 «Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи»). |  |
| 11. | Не заключено соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом (постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. №11 «Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»). |  |
| 12. | Не разработаны должностные обязанности по охране труда для руководителей и специалистов (п. 2.3.1. постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»). (готовится постановление Минтруда РФ «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда») |  |
| 13. | Не заведены журналы регистрации инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников (Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. Минтруда РФ 13.05.2004 г., приложения №2, 3). |  |
| 14. | Не организован надлежащий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в установленные сроки. (типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (Минздравсоцразвития РФ приказ от 1 сентября 2010 г. N 777н)) |  |
| 15. | Не обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты путем разработки перечня профессий и должностей на бесплатное получение работниками специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ (п. 17. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29.10.1999 г. №39 «О внесении измен. и доп. в Правила»). |  |
|  | Кабинет химии |  |
| 16. | В кабинете химии на демонстрационном столе не оборудованы бортики, предотвращающие стекание жидкостей со стола (П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме"). |  |
| 17. | В лаборантской кабинета химии с утраченными этикетками таре с растворами огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств не нанесены дополнительные (ниже основной) этикетках надписи: «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая) (п.п. 3.4., 3,5. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 19. | Вытяжной шкаф кабинета химии не подсоединен к системе вентиляции, либо вентилятор не работает, (п. 3.29. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 20. | Хранение химических веществ в лаборантской кабинета химии не организовано согласно требованиям к таковым (раздел 3, абз. А Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 21. | Осушители пробирок в лаборантской кабинета химии установлены не над раковиной воды. |  |
| 22. | В лаборантской кабинета химии бутыли с концентрированными кислотами в шкафу хранятся в первичной таре (п. 3.3. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 23. | Расстояние между передним рядом лабораторных столов и демонстрационным столом кабинета химии менее 0,8 м (п. 2.3. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 25. | Кабинет химии не обеспечен необходимым минимумом первичных средств пожаротушения: огнетушителем; закрывающимся крышкой ящиком с сухим просеянным песком вместимостью 0,05 м3; совком вместимостью не менее 2 кг песка; накидками из огнезащитной ткани размером 1,2×1,8 м и 0,5×0,5 м. (п. 2.14. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 26. | Растворы кислот и щелочей хранятся в первичной таре в специальном металлическом шкафу не на химически стойких поддонах (п. 3.6. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 27. | Учитель химии и лаборант кабинета химии не обеспечены средствами индивидуальной защиты (халат, очки защитные полностью закрытые, перчатки, защищенные от кислот и щелочей, фартук из химически стойкого материала) (п. 3.42. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 28. | На этикетках емкостей хранения химических веществ по типовому перечню не нанесены особые отметки (приложение 8, Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 29. | В лаборантской кабинета химии с утраченными этикетками таре с растворами огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств не нанесены дополнительные (ниже основной) этикетках надписи: «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), «Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от воды» (зеленая) и особые знаки (п.п. 3.4., 3,5., Приложение 8 Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. 10.07.1987 г. №127). |  |
| 30. | В кабинете химии не оборудован подиум для демонстрационного стола (п. 2.4.4. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002 г. |  |
|  | Спортивный зал |  |
| 31. | Проем, связывающий спортивный зал с инвентарной имеет выступающий над полом порог (п. 17. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 32. | Пол спортзала не имеет ровную поверхность, над досками выступают шляпки гвоздей (п. 11. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 33. | Жерди гимнастических брусьев имеют трещину по длине (п.п. 55., 57. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 34. | В спортивном зале сварные швы конструкций подвеса баскетбольных щитов не проварены сплошным швом по периметру мест стыкования стальных угольников. |  |
| 35. | Шляпки гвоздей соединения досок пола и щитов ограждения батарей отопления спортзала не утоплены в доски и не зашпаклеваны. |  |
| 36. | Не проводится ежегодное испытание спортснарядов спортивного зала составлением акта (п. 55. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |
| 37. | Расстояние между брусками ограждения батарей отопления спортзала имеют более 30 мм. |  |
| 39. | Отопительные приборы спортзала ограждены съемными щитами из древесно-стружечных плит (п. 2.5.1. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 40. | Спортивно-игровые площадки имеют неровности и выбоины (п. 2.2.7. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02»). |  |
| 41. | На высоту 180 см от поверхности пола спортзала имеются выступающие за пределы стены волейбольные стойки (п. 16. Правила безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах). |  |

|  | Кабинет информатики |  |
| --- | --- | --- |
| 42. | Распределительная сеть компьютеров кабинета информатики подключена к питающей сети освещения (п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6). |  |
| 43. | Окна в кабинете информатики, где эксплуатируется вычислительная техника, не ориентированы на север или северо-восток (п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). |  |
| 44. | В кабинете информатики для работы на компьютерах установлены стулья с жесткими спинками и сидениями (п.п. 9.6., 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 45. | В кабинете информатики стулья и столы под мониторы установлены без соблюдения размеров мебели и ее маркировки (п. 2.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 46. | В кабинете информатики и вычислительной техники мониторы не имеют расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м (п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 47. | В кабинете информатики и вычислительной техники рабочие места за мониторами не имеют площади 6 кв. м (4,5 м – при жидкокристаллических мониторах) (п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 48. | Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, не оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации (п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 49. | Полимерные материалы, использованные для внутренней отделки интерьера компьютерного класса, не имеют санитарно-эпидемиологические заключения (п. 3.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 50. | Лампы светильников освещения создают блики на поверхности экрана мониторов (п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). |  |
| 51. | Экраны видеомониторов находятся от глаз пользователей на расстоянии ближе 600-700 мм (п. 9.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 52. | Рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставкой для ног с рифленой поверхностью с бортиком по переднему краю высотой 10 мм, имеющих ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности (п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 53. | Клавиатуры пользователей ПЭВМ расположены на поверхности стола ближе 100-300 мм от края стола, обращенного к пользователю (п. 10.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 54. | Не оборудована лаборантская для кабинета информатики (п. 2.3.14 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). |  |
| 55 | Допущено использование линии групповой сети (распаечной коробки сети освещения) учебного класса для подключения электронно-вычислительной техники кабинета информатики (п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6). |  |
| 56. | Металлические корпуса стационарных компьютеров не занулены защитными проводниками на корпус этажного группового щитка (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 57. | Заземляющий проводник компьютеров не соответствует требованию к сечению (Таблица 1.7.1 п.1.7.76. ПУЭ). |  |
|  | Мастерские |  |
| 58. | Допускается использование настольного сверлильного станка в мастерских без пружины для возврата шпинделя станка в исходное положение на всю длину хода (п. 14.2.4. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 59. | Станочное оборудование в мастерских не оснащено местным освещением (п. 2.1.18. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 60. | В мастерских используется точильный станок без защитного кожуха круга и блокировки защитного экрана, автоматически отключающую станок при их откидывании (п. 7.2.6. ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». |  |
| 61. | Система управления станочного оборудования в мастерских не обеспечивает надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы (п. 2.3.1. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
| 62. | Станочное оборудование в мастерских, подлежащая заземлению присоединена к сети заземления не с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких станков не допускается (п. 2.7.6. ПТЭЭП). |  |
| 63. | Сечение заземляющих проводников не соответствует правилам устройства электроустановок (п. 2.7.6. ПТЭЭП). Таблица 1.7.1. п.1.7.76. ПУЭ). |  |
| 64. | На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3. ПТЭЭП). |  |
| 65. | Абразивный круг на заточном станке не имеет защитного кожуха (п. 3.8.2. ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. «Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом»). |  |
| 66. | Механические станки в мастерских присоединены к заземляющей магистрали посредством последовательного включения заземляющих проводников (п. 37. Приложение 23, Правила по технике безопасности и производственной санитарии для школьных и учебно-производственных мастерских, в которых проводится трудовая подготовка учащихся, утв. МП СССР от 15.10.1974 г. №134). |  |
|  | Кабинет физики |  |
| 67. | В кабинете физики имеются и применяются приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда (п. 1.7. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 68. | Кабинет (лаборатория) физики не укомплектован противопожарным инвентарем: ящик с песком, совком, плотной мешковиной (пропитанная огнестойким составом), углекислотным (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) или порошковым (ОП-1, «Спутник», ОП-5, «Турист») огнетушителем (п. 3.29. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 69. | Демонстрационный стол кабинет физики не установлен на подиум высотой 0,1-0,2 м (п. 1. Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
| 70. | Расстояние между передним краем подиума и первыми ученическими столами менее 0,8 м (п. 2., Приложение 3 Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ (утв. Минпросвещения СССР 27.12.1982 г.) |  |
|  | Для МДОУ |  |
| 71. | Самодельные атрибуты и пособия к сюжетно-ролевым играм в группах, ограждения батарей отопления выполнены из ДСП, запрещенного использованию в ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). |  |
| 72. | В помещениях, связанных с пребыванием детей применяются для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства (абз. Е, п. 2.1.12 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89). |  |
| 73. | Установленные в групповых помещениях самодельные атрибуты и пособия к сюжетно ролевым играм выполненные по индивидуальному заказу, стационарное игровое оборудование в зоне игровых территорий, не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 74. | Выполненные и установленные по индивидуальному заказу стационарные игровые оборудования в зоне игровых территорий имеют: острые выступы; шероховатость поверхностей; выступающих над поверхностью гаек концы болтов; не заваренные концы стальных труб (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 75. | Для озеленения участка посажены деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 76. | Внутренние двери, имеющие частичное остекление не ограждены с обеих сторон экраном из реек на уровне роста ребенка (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 77. | Расстояние между вертикальными элементами в ограждении лестниц более 0,1 м допущено горизонтальное членение в ограждениях (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 78. | В групповых помещениях полы со щелями, дефектами поверхности и разрывами стыковочных сварных швов линолеума (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 79. | В групповых для детей 1,5-3 лет установлено физкультурное оборудование: самодельную лестницу-стремянку высотой более 1,0 м, шириной менее 0,9 м, расстоянием между перекладинами более 0,13 м, гимнастическую стенку высотой более 1,5 м, шириной менее 1,3 м, расстоянием между перекладинами более 0,15 м (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 80. | В групповых имеются колючие растения-кактусы (п. 2.4.12. (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 81. | Стационарное оборудование в групповых не закреплено надежно к стене (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 82. | На подоконниках групп размещены широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения высотой цветов более 15 см (от подоконника) (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 83. | Лампы накаливания в спальных помещениях групп не имеют защитную арматуру (светильник) (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 84. | В помещениях с постоянным пребыванием детей штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте ниже 1,8 м от пола (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 85. | В зале для физкультурных занятий светильники и окна не имеют защитных устройств (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 86. | В производственных помещениях пищеблока светильники размещены над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Осветительные приборы не имеют защитную арматуру (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 87. | Отопительные приборы в группах не ограждены съемными деревянными решетками во избежание ожогов и травм у детей (использование ДСП – запрещается) (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 88. | Для ограждения отопительных приборов использованы древесно-стружечные плиты, (полимерные материалы) (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 89. | Проводятся ремонтные работы при функционировании групповых ячеек (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 90. | Ванны для мытья кухонной посуды в месте присоединения к канализации не имеют воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 91. | Допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и приборы из алюминия (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 92. | Персонал пищеблока во время работы носит кольца, серьги, заколотую булавками санодежду (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 93. | Высажены деревья на расстоянии ближе 15 м, кустарники – 5 м от здания ДОУ (СанПиН 2.4.1.2660-10). |  |
| 94. | Качели-доска имеет высоту над поверхностью земли более 350-400 мм (СанПиН 2.4.1.2660-10 (длина доски 2000-2500 мм, ширина – 220-250 мм, высота над поверхностью земли 350-400 мм). |  |
|  | Из требований пожарной безопасности |  |
| 95. | В здании школы двери эвакуационных выходов не оборудованы легко открывающимися (без ключей) запорами (задвижками, крючками и т.д.), запирающими только изнутри (п. 2.1.11. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89). |  |
| 96. | На местах разности уровней смежных помещений, в проходах не устроены пологие пандусы (п. 5.15. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), (п. 1.94. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»). |  |
| 97. | В прачечной используются утюги не исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения (п. 2.1.24. ППБ 101-89). |  |
| 98. | В прачечной утюги устанавливаются на подставках не из огнеупорных материалов (п. 2.1.24. ППБ 101-89). |  |
| 99. | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам не очищены от снега для проезда пожарной техники (п. 23. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме") от 18.06.2003 г. №313). |  |
| 100. | Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, не закрыты на замок. На дверях указанных помещений не нанесена информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов не остеклены и не закрыты (П. П. РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме"). |  |
| 101. | Соединения (оконцевания, ответвления) жил проводов выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки или специальных зажимов) (п. 2.3.3. ППБ 101-89). |  |
| 102. | На лестничных площадках установлены зеркала (абз. З) п. 2.1.12. ППБ 101-89). |  |
| 103. | На двери котельной не нанесена надпись о запрещении входа посторонним лицам (абз. А) п. 2.2.3. ППБ 101-89). |  |
| 104. | В котельной оставлены без присмотра находящиеся в работе котлы (абз. З) п. 2.2.3. ППБ 101-89). |  |
| 105. | Переносной светильник в гараже не оборудован защитным стеклянным колпаком и металлической сеткой. Для светильника применен жесткий кабель (п. 2.3.6. ППБ 101-89). |  |
| 106. | В складских помещениях светильники осветительной электросети смонтированы на расстоянии менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов, и светильники находятся на расстоянии менее 0,5 м от тары (п. 2.3.8. ППБ 101-89). |  |
| 107. | Для эксплуатации электроустановок в кабинетах используются провода с поврежденной изоляцией (абз. А) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 108. | В кабинетах пользуются поврежденными (неисправными) розетками (ответвительными коробками, рубильниками и др. электроустановочными изделиями) (абз. В) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 109. | В кабинетах осветительная электросеть смонтирована скручиванием двух одножильных электропроводов (абз. Г) п. 2.3.11. ППБ 101-89). |  |
| 110. | В прачечной (котельной, на кухне столовой, учебных мастерских, в книгохранилище библиотеки, гараже) сняты стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения (абз. З) п.2.3.11. ППБ 101-89). |  |
|  | Транспорт |  |
| 111. | В салоне автобуса для перевозки школьников не имеется второй огнетушитель (п. 6.1.7. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 112. | Автобус (грузовой автомобиль) не обеспечен специальными упорами (башмаками) (не менее 2 штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса (п.п. 6.1.6., 6.1.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 113. | Осмотровая канава гаража не закрыта переходными мостиками (п. 3.2.30. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 114. | Осмотровая канава гаража не имеет направляющую реборду по всей длине канавы (п. 3.2.28. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 115. | Осмотровая канава гаража с одним выходом не оборудована скобами для запасного выхода (п. 3.2.25. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 116. | Над въездными воротами в гараж не вывешена надпись, указывающая максимально допустимый габарит АТС по высоте (п. 3.1.4. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-027-03). |  |
| 117. | Эстакада с передней аппарелью в конце эстакады не установлен колесоотбойный брус (п. 2.1.3.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утв. постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 г. №28). |  |
| 118. | Аппарели эстакады для АТС имеют угол въезда, превышающим 10", не имеют реборды и колесоотбойные брусья, не имеет шероховатую (рифленую) поверхность (п. 2.1.3.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте). |  |
| 119. | Лампа переносного светильника в гараже не имеет защиты от механического повреждения, исправной штепсельной вилки (п. 2.1.4.8. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте). |  |
|  | Электробезопасность |  |
| 120. | Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, не присваивается группа I по электробезопасности. Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу группы I по электробезопасности, определенный руководителем. Отсутствует журнал учета присвоения группы I установленной формы (п. 1.4.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6) (далее ПТЭЭП). |  |
| 121. | В рубильниках применяются плавкие некалиброванные вставки, не соответствующие типу предохранителей (п. 2.2.16. ПТЭЭП). |  |
| 122. | На лицевой стороне щитов освещения и сборок сети освещения не нанесены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию (п. 2.12.5. ПТЭЭП). |  |
| 123. | В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на штепсельных розетках не нанесены надписи с указанием номинального напряжения (п. 2.12.6. ПТЭЭП). |  |
| 124. | Не определено отдельное специальное помещение для хранения вышедших из строя люминесцентных ламп содержащих ртуть (п. 2.12.15. ПТЭЭП). |  |
| 125. | Электроустановки в мастерских, подлежащие заземлению, не присоединены к сети заземления с помощью отдельного проводника. Допущено последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких электроустановок (п. 2.7.6. ПТЭЭП). |  |
| 126. | Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии окрашиванием в черный цвет (п. 2.7.7. ПТЭЭП). |  |
| 127. | Линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены открытой прокладкой по стене (п. 7.1.29. Правила устройства электроустановок) (далее ПУЭ). |  |
| 128. | Линии групповой сети (к розеткам, выключателям) в классах выполнены без нулевого защитного проводника (п. 7.1.29. ПУЭ). |  |
| 129. | В душевых, (раздевалках при душевых, в мыльных помещениях бани, парилке, стиральном помещении прачечной) допущена установка розеток (п. 7.1.37. ПУЭ). |  |
| 130. | В санузлах, (ванных комнатах, мыльном помещении бани, парилке, душевой, стиральном помещении прачечной) допущена установка выключателя, штепсельной розетки (п. 7.1.39. ПУЭ). |  |
| 131. | В учебных классах (групповых помещениях МДОУ) розетки выключатели установлены ниже 180 см от пола (п. 7.1.37. ПУЭ). |  |
| 132. | При входе котельной не установлен светильник (п. 7.1.41. ПУЭ). |  |
| 133. | Металлические корпуса ванн и душевые поддоны не соединены металлическими проводниками с металлическими трубами холодного водопровода (п. 7.1.55. ПУЭ). |  |
| 134. | Радиаторы отопления в помещении глажения белья прачечной не огорожены диэлектрическими щитами (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 135. | Не занулен металлический корпус: бытового холодильника на кухне, бытовой стиральной машины в прачечной, установленные на токопроводящий пол близко к радиатору отопления (водопровода) (п. 7.1.58. ПУЭ). |  |
| 136. | В щитах освещения имеются открытые неизолированные токоведущие части (п. 7.1.22. ПУЭ). |  |
| 137. | В учебных классах, в группах имеется открыто проложенная электропроводка (п. 7.1.29. ПУЭ). |  |
| 138. | На пускорегулирующих устройствах мастерских, котельной, не нанесены надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся (п. 2.5.3 приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»). |  |
| 139. | Соединение (ответвление) проводов в коридоре выполнены не в соединительных (ответвительных) коробках (п.2.1.26. ПУЭ). |  |
| 140. | Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты не ограждены от случайных прикосновений (п. 2.2.4. ПТЭЭП). |  |
| 141. | Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала. (п. 2.2.4 ПТЭЭП). |  |
| 142. | Допущено применение плавких некалиброванных вставок. (п. 2.2.16. ПТЭЭП). |  |
| 143. | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (п. 2.12.3. ПТЭЭП). |  |
| 144. | В качестве источника сварочного тока для дуговой сварки применяется не удовлетворяющий требованиям действующих стандартов сварочный трансформатор (п. 3.1.6. ПТЭЭП). |  |
| 145. | К выполнению электросварочных работ допускаются работники, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, не имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения (п. 3.1.15. ПТЭЭП). |  |
| 146. | Соединение (ответвление), оконцовывание проводов в коридоре выполнены вскрутку без опрессовки (сварки, пайки, сжимов винтовых) (п. 2.1.21. ПУЭ). |  |
| 147. | Электропроводка выполнена в вентиляционном канале (п. 2.1.67. ПУЭ). |  |
| 148. | Контур заземления в постирочной прачечной не имеет разрыва от стены 10 мм (п. 1.7.85. ПУЭ). |  |
| 149. | РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, не имеют запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников неэлектротехнического персонала (п. 2.2.4. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»). |  |
|  | Строительные нормы |  |
| 156. | - Поручни и ограждения лестниц в зданиях школы (дошкольного учреждения) не имеют высоту 1,2 м (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения") |  |
| 157. |  |  |
| 158. | В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического персонала не установлены умывальники (СанПиН 2.4.2.2821-10). |  |
| 159. | Крыльцо при подъеме на три и более ступенек не имеет ограждение высотой 0,8 м (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"). |  |
| 160. | На остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"). |  |
| 161. | На перемычках, заниженных по высоте дверных проемов, и на перепадах в плоскости пола не окрашены лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или чередующиеся наклонные под углом 45"-60" полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов шириной полос – 20-300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 1:1 до 1,5:1 (п. 5.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001. ССБТ. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»). |  |
|  | Санитарные нормы |  |
| 162. | В месте присоединения ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки (СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). |  |
| 163. | В учебных классах светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 164. | Классные доски, оборудованные светильниками-софитами, освещают в сторону классного помещения. (Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 165. | Деревья посажены ближе 15 м, кустарники – ближе 5 м от здания школы (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»). |  |
| 166. | Уклон пандусов на путях передвижения людей внутри здания выполнен не из расчета 1:6 (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"). |  |
| 167. | На территории не проведена обрезка сухих веток деревьев и низко свисающих веток на высоту не менее 1,8 м от уровня поверхности земли, кустарников на расстояние 0.5 м от края тротуаров, дорожек (п. 6.1 СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.03.2003 г). |  |

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в___________в срок до «__»______20__года по адресу:_________, телефон ________, факс________

Внештатный технический инспектор труда_________________         ___________

Представление получил_________________     ___________        _____________

(дата получения)		(подпись)		    (ФИО)